中国康复研究中心污水处理站

1.项目概况：

1.1 项目名称：中国康复研究中心污水处理站运营管理服务外包项目。

1.2 项目地点：北京市丰台区角门北路10号。

1.3 项目内容：中国康复研究中心污水处理站（1000m3/d）及化粪池污水处理专业范围内所有构筑物内的污水全年运营及站房管理工作以及对存有隐患故障的设备设施进行更换、维修。

2.服务范围与要求

2.1 服务范围

乙方负责中国康复研究中心污水处理站及化粪池污水处理专业范围内所有构筑物内的污水全年运营及站房管理工作以及对存有隐患故障的设备设施进行更换、维修，即从院内小市政接入化粪池前的第一口污水井（含）起，至污水接入市政排水井之间区域内污水排放系统的运行值守、保养、维护，水质化验（化验记录单纸质和电子均有），药剂购买，池体清淤，污废处置外运、设备设施更新改造等，保证设备完好、不带病运行、备用，设备设施使用寿命在出厂核定年限，保障污水、废气排放指标在规定范围内。

负责我方《排污许可证》中有关污水部分相关报表的填写工作，确保我方污水管理工作符合行政执法部门要求。

2.2 服务人员要求

项目总服务人员不得少于9人，其中有限空间作业证的至少2人，安全员证的至少1人，污水处理工的至少4人，电工作业证的至少2人，各人员必须持相符的证书上岗。全年全天24小时有人值守，每班人员不得少于2人。上述人员有效资质证书均须在站房内公示。

2.3项目技术团队

乙方须为本项目设置技术支持团队，团队应由给排水、环保、电气、机械等相关专业工程师组成，技术团队应可快速解决处理本项目出现的疑难杂症，保证项目顺利安全运行，且技术团队能够按甲方要求针对本项目提出可行的书面技改方案。

2.3.1乙方技术团队应随叫随到，支持、保障项目安全平稳运行。在项目出现问题时，乙方须在一周时间内组织相关技术力量对问题进行研讨，确定解决方案，并向业主提交书面报告。

2.3.2 乙方技术团队应定期对项目进行全面巡检，及时发现、提出项目存在的问题，为项目的安全运行提供书面可行性建议与方案。

2.3.3 乙方技术团队应应业主要求，在规定的时间内完成与本项目相关的技改方案，并提交书面方案报告。

2.4 设备清单

乙方负责中国康复研究中心污水处理站的运营及管理工作，主要包括以下（但不限于）设备设施：

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | GSHZ-500，2016 年安装 功率 1.1kW，有效栅宽 0.5m，栅细 3mm | 个 | 1 |
| 2 | 提升泵 | CP51.5-65，2016 年安装 流量 25m3/h，扬程 10m，功率 1.5kW | 台 | 4 |
| 3 | 缺氧排泥泵 | G32-50，2016 年安装 流量 10.8m3/h，扬程 15m，功率 1.5kW | 台 | 2 |
| 4 | 沉淀排泥泵 | CP50.75-50，2016 年安装 流量 10m3/h，扬程 10m，功率 0.75kW | 台 | 4 |
| 5 | 回流泵 | CP52.2-80，2016 年安装 流量 40m3/h，扬程 10m，功率 2.2kW | 台 | 4 |
| 6 | 扰流泵 | CP51.5-65(I) ，2016 年安装 流量 18m3/h，扬程 14m，功率 1.5kW | 台 | 4 |
| 7 | 取样泵 | QDN1.5-7-0.15，2016 年安装 流量 1.5m3/h，扬程 7m，功率 0.15kW | 台 | 1 |
| 8 | 电磁流量计 | EMF8301-80 DN80，2016 年安装 | 台 | 2 |
| 9 | 余氯在线监测装置 | 测量范围 0-15ppm 分辨率 0.01ppm 精确度 1%，2016 年安装 | 台 | 1 |
| 10 | 混凝加药装置 | 非标，2016 年安装 | 套 | 1 |
| 11 | 调节池鼓风机 | HC-80S，2016 年安装 风量 2.59m3/min，风压 0.04MPa，功率 5.5kW | 台 | 2 |
| 12 | 氧化池鼓风机 | BK5003，2016 年安装 风量 4.26m3/min，风压 0.07MPa，功率 11kW | 台 | 3 |
| 13 | 高效离子除臭装置 | WX-D1500，2016 年安装 处理风量：1500m3/h-2000m3/h 功率 13kw | 台 | 2 |
| 14 | 化粪池 | 100 立方米，2008 年建设 | 座 | 2 |
| 15 | 化粪池 | 50 立方米，1988 年建设 | 座 | 4 |
| 16 | 二氧化氯消毒装置 | FL-3000，2016 年安装 有效氯产量大于等于 3000g/h | 台 | 2 |
| 17 | 溶液槽 | 1460*860*800mm，2016 年安装 | / | 1 |
| 18 | 盐酸槽 | 2000*1000*1000mm，2016 年安装 | / | 1 |
| 19 | 调节池曝气搅拌系统 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 20 | 好氧池专用装置 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 21 | 好氧池曝气装置 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 22 | 好氧池出水装置 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 23 | 好氧池专用装置支架 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 24 | 缺氧池专用装置 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 25 | 缺氧池布水装置 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 26 | 缺氧池出水装置 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 27 | 缺氧池专用装置支架 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 28 | 斜管沉淀装置 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 29 | 斜管沉淀池池出水装置 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 30 | 斜管沉淀装置支架 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 31 | 调节池液位控制系统 | 非标，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 32 | 射水器 | DN20 有机玻璃，2016 年安装 | 套 | 2 |
| 33 | 上位监控系统 | 非标，2016 年安装 | 套 | 1 |
| 34 | 配电柜 | 2100*800*800，2016 年安装 | 台 | 1 |
| 35 | 配电箱 | 450*400*140，2016 年安装 | 台 | 1 |
| 36 | 控制柜 | 2100*800*800，2016 年安装 | 台 | 2 |
| 37 | 填料系统 | 包含各池体中填料、支架等，2016 年安装 | 套 | 若干 |
| 38 | 管道系统 | 包含各种液体管道、风管道及各管道上的阀门、风口等附配件，2016 年安装 | 套 | 若干 |
| 39 | 污水处理站 | 包含各池体、井、井盖等 | 座 | 1 |
| 40 | 化粪池 | 1 座 2 个 100 立方米，1 座 4 个 50 立方米，包含各池体、井、井盖等 | 座 | 2 |

3.服务标准

中国康复研究中心污水处理站、化粪池设计图纸参数要求，污水排放行业标准，北京市安全生产条例、设备设施厂家说明书，设备设施厂家维护操作手册及相关监管部门的要求，确保设备设施使用寿命在出厂核定年限，出水水质、废气排放在规定范围内。

污水站出水水质、废气排放须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准限值以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）相应处理级别中的最严限值，并须达到环保等监管部门的要求。