**中国康复研究中心**

**消防系统维修保养服务项目**

**招**

**标**

**文**

**件**

招 标 人：中国康复研究中心

二零二五年五月

目 录

[第一章 投标须知 2](#_Toc513563245)

[第二章 项目基本情况说明 5](#_Toc513563246)

[第三章 对投标人及投标文件的要求 11](#_Toc513563269)

[第四章 评标方法和标准 18](#_Toc513563270)

[第五章 投标文件格式 22](#_Toc513563273)

#

# 第一章 投标须知

**一、投标人需满足以下基本条件**

（一）基本条件：

1、具有独立法人的专业服务企业，具有独立承担民事责任能力；

2、具有必需的设备和专业技术能力。

3、能开具增值税专项发票；

4、必为法人单位进行投标。

（二）资信要求：

1、具有合法身份和相关经营资质，且年审日期在有效期内；

2、能够独立承担法律法规所要求的全部服务项目；

3、投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、在经营活动中无重大违规记录；

5、具备消防工程施工一级资质；

6、具备质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书；

7、银行开户许可证；

8、有类似项目服务经验。

**二、投标、开标时间**

（一）投标时间：投标人应于2025年 05 月23日 9:00前将投标文件送达开标现场。

（二）开标时间：2025年 05 月23日 9:00整。

（三）投标截止日期：2025年 05 月23日 9:00整（同开标时间），超过投标截止日期时间，视为投标人自动放弃此次投标资格。

**三、最高限价：25万元。**

**四、投标文件的要求**

（一）投标人须编制“正本”投标文件一份，“副本”投标文件贰份及电子版本一份（应为word版可编辑格式；文件名称格式：XX公司+XX项目+日期），并在投标文件正面明确标明“正本”和“副本”字样；

（二）装订形式：胶装。

（三）投标文件于规定的投标截止日期递交给招标人。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

（四）投标文件正本应使用打印文稿，须由投标人加盖公章，骑缝章，副本可以是正本的复印件（须由投标人加盖公章、骑缝章）；

（五）投标文件应无涂改和行间插写，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖公章。

**五、投标文件的递交**

（一）投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋正面上正确标明“正本”和“副本”字样；所有封袋上都应写明招标项目名称以及投标人名称、投标日期，并注明开标时间以前不得开封（封标条样本见第七章附件十一）；

（二）“投标报价表”与投标文件电子版须单独密封。所有“正本”与“副本”、“投标报价表”、投标文件电子版本须在密封处加盖公章；

（三）如果投标人未按上述规定提交的投标文件，招标人有权拒绝接收，要求投标人进行调整，如投标人拒绝修改，设为自行放弃投标。

（四）投标人自行准备备份投标文件，所有投标文件（文字版本及电子版本）正式投标后将不予退还。

**以上内容为招标文件的重要部分，请投标人仔细阅读招标文件相关内容细则。**

# 第二章 项目基本情况说明

**一、项目名称：中国康复研究中心消防系统维护保养项目**

**二、项目情况**

2.1 对中国康复研究中心门诊楼、老楼（A、B、C、D、E、F、G、K、J段）消防系统进行维护保养工作；

2.2 项目地址： 丰台区角门北路10号

2.3建筑面积： 85000平方米

2.4项目工程周期： 一年

2.5工程量清单：

|  |
| --- |
| 中国康复研究中心消防系统维护保养预估费用表 |
| 序号 | 系统类型 | 名称 | 型号 | 数量 | 合计 |
| 老楼 | 新楼 |
| 1 | 　 | 集中报警主机及电源 | GST5000 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 消防图文显示系统 | 　 | 　 | 　 | 1 |
| 3 | 分机（J段） | GST5000 | 　 | 1 | 1 |
| 4 | 区域报警器 | GST-zf-101 | 　 | 8 | 8 |
| 5 | 烟感探测器 | 　 | 628 | 1161 | 1854 |
| 6 | 温感探测器 | 　 | 65 |
| 7 | 火灾探测器（感、温） | 　 | 　 | 　 | 276 |
| 8 | 手动报警装置 | 　 | 35 | 95 | 130 |
| 9 | 手动报警装置 | 　 | 　 | 　 | 28 |
| 10 | 消火栓按钮 | 　 | 66 | 144 | 210 |
| 11 | 消火栓按钮 | 　 | 　 | 　 | 29 |
| 12 | 声光报警器 | 　 | 　 | 　 | 29 |
| 13 | 声光报警器 | 　 | 16 | 　 | 　 |
| 14 | 消防通讯系统 | 应急广播 | 　 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 消防喇叭 | 　 | 40 | 120 | 160 |
| 16 | 消防喇叭 | 　 | 　 | 　 | 41 |
| 17 | 消防电话 | 　 | 　 | 1 | 1 |
| 18 | 联动设备系统 | 联动模块 | 　 | 　 | 　 | 400 |
| 19 | 联动模块 | 　 | 　 | 　 | 45 |
| 20 | 联动电梯 | 普通 | 6 | 10 | 16 |
| 21 | 消防 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 消火栓系统 | 室内消火栓 | 　 | 　 | 　 | 210 |
| 23 | 室内消火栓 | 　 | 　 | 　 | 29 |
| 24 | 室外消火栓 | 　 | 　 | 　 | 10 |
| 25 | 水泵  | 　 | 　 | 　 | 2 |
| 26 | 水泵接合器 | 　 | 　 | 　 | 4 |
| 27 | 喷淋系统 | 喷淋头：湿式\干式\预作用 | 　 | 　 | 　 | 4080 |
| 28 | 信号阀 | 　 | 　 | 　 | 66 |
| 29 | 水流指示器 | 　 | 　 | 　 | 15 |
| 30 | 压力开关组 | 　 | 　 | 　 | 5 |
| 31 | 报警阀组 | 　 | 　 | 　 | 5 |
| 32 | 水泵 | 　 | 　 | 　 | 2 |
| 33 | 稳压泵 | 　 | 　 | 　 | 2 |
| 34 | 气压罐 | 　 | 　 | 　 | 1 |
| 35 | 水泵接合器 | 　 | 　 | 　 | 4 |
| 36 | 防排烟系统 | 排烟/新风 | 　 | 　 | 　 | 26 |
| 37 | 风口 | 　 | 　 | 　 | 58 |
| 38 | 防火门 | 防火卷帘门 | 　 | 　 | 　 | 18 |
| 常闭式防火门 | 　 | 16 | 140 | 130 |
| 防火门 | 　 | 　 | 　 | 20 |
| 常开式防火门 | 　 | 28 | 　 | 28 |
| 39 | 应急照明系统 | 事故应急照明 | 　 | 　 | 　 | 306 |
| 40 | 安全出口/指示灯 | 　 | 　 | 　 | 320 |
| 41 | 防火门监控主机 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2 |
| 42 | 漏电报警系统 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2 |
| 43 | 消防电源监控系统 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2 |
| 44 | 柴油发电机 |  |  |  |  | 1 |
|  | 总计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**三、服务内容及标准**

* 1. **技术服务标准**
		1. 火灾自动报警系统

火灾报警控制器、联动控制设备每月检查测试 1 次报警控制器、联动 控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；每月机柜内部除尘 1 次。

* + 1. 火灾报警探测器、手动报警按钮、声光警报装置

每月抽查测试1次（数量不小于总数的20%）火灾报警探测器、手动报警按钮、声光警报装置的报警、警报功能；探测器投入运行2年后，每年清洗量为全数的三分之一。

* + 1. 备用电源：每月检测切换1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验和表面除尘1 次。
		2. 消防广播与消防电话系统：每月检查测试1次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量；每月机柜内部除尘1次；每月机柜内的设备内部除尘1 次。
		3. 防排烟系统：每月检查测试1次防排烟风机、排烟阀、正压送风等联动功能，核对风速；每半年养护1次防排烟风机、电源控制柜、风口、排烟阀等。
		4. 防火分隔设施：每月抽查测试防火卷帘的手动和自动控制功能

（于卷帘门数量的三分之一）、电动防火阀的联动关闭功能（每季度循环检查一次）；每季度在防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位补充1 次润滑油，电控箱内部除尘1次；每年维修养护2次防火门附件，在门的转动部位补充 1 次润滑油。

* + 1. 水灭火系统：消防泵、喷淋泵、水炮泵、窗喷泵每月盘车1次，每季度检查1次润滑情况；每季度养护1次室内、外消火栓（检查消火栓配件是否齐全、检查栓口是否有漏水现象、消火栓清洁、除尘、清除阀口附近锈渣，将阀杆除锈上油等）。
		2. 应急照明、疏散指示标志：每月抽查不少于20%,测试切断正常供电1 次，测量1次照度和供电时间。每月对应急照明、应急疏散系统主机清洁、除尘一次。
		3. 电气火灾报警系统

每月检测一次电气火灾报警系统；每月清洁、除尘一次。

* + 1. 气体灭火系统

每月检测一次气体灭火系统；每月清洁、打扫一次钢瓶间及气体灭火设备（含钢瓶及钢瓶间内管路、阀门）；每月对气体灭火控制盘清洁一次。

* + 1. 吸气式感烟火灾探测器系统

每月检测一次吸气式感烟火灾探测器系统；每月清洁、除尘一次。

* + 1. 电梯迫降：每月检查测试1 次电梯迫降和联动控制功能，轿箱内消防电话，每月测试全部。
		2. 联动测试：每年两次联动测试。
	1. **维修养护达到的标准**
		1. 消防报警控制主机各项功能良好，主机显示无故障，如故障点因业主原因导致除外。
		2. 消火栓末端压力不低0.07Mpa，喷实水柱不低于10米。
		3. 消防稳压设备具备自动启泵稳压功能，稳压时间不低于两周。
		4. 如出现压力下降，必须在24小时内恢复，消火栓系统24小时内修复不好的，发现一次扣款500元，喷淋系统24小时内修复不好的，发现一个每个防火分区扣款200元。
		5. 保证报警系统公区无故障，出现故障报修后24小时内必须修复，报修后24小时内修复不好的，发现一次每个故障点扣款500元。
		6. 联动设备、消防主机每月保养一次，未按计划保养的发现一次扣款

500 元，超过 3 次未按计划保养的，招标单位有权解除合同。

* + 1. 中标单位制订当年的设备保养计划（同时每年12月25日前制订下一年的设备保养计划，每月25日前上报本月维修保养记录和次月维保计划）盖章后交由招标单位，并按计划实施保养，保养计划含保养周期（日常维修保养、月度保养、季度保养、半年保养）、保养内容、保养范围等。此部分内容需重点在技术标中说明。
		2. 在维保期间内配合甲方消电检工作

**四、服务期限**

服务期限：2025年6月1日至2026年5月31日。

# 第三章 对投标人及投标文件的要求

一、投标人应具备的基本条件及资信要求

（一）基本条件：

1、具有独立法人的专业服务企业，具有独立承担民事责任能力；

2、具有必需的设备和专业技术能力；

3、能开具增值税专项发票；

4、必为法人单位进行投标。

（二）资信要求：

1、具有合法身份和相关经营资质，且年审日期在有效期内；

2、能够独立承担法律法规所要求的全部服务项目；

3、投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、在经营活动中无重大违规记录；

5、具备消防工程施工一级资质或消防设施维护保养检测/消防安全评估资质；

6、具备质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书；

7、银行开户许可证；

8、有类似项目服务经验。

二、招标文件的说明：

（一）招标文件的组成：

1、招标文件包括但不限于本“招标文件”及在此之前、之后发出的与本次招标活动相关的通知等相关文件等；

2、投标人应认真阅读“招标文件”所有内容。如投标人的“投标文件”内容未能符合“招标文件”要求，招标人有权将该“投标文件”作为废标，取消让投标人的投标资格。

（二）招标文件的解释权：“招标文件”的解释权属招标人及招标代理机构所有。

（三）招标文件的修改：

招标人可以以书面形式向投标人发出“通知书”要求修改“招标文件”内容；

三、投标报价：

（一）投标报价是“招标文件”所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现；

（二）报价依据招标文件内容及政府有关收费规定制订；

1. 报价方式：

**报 价 表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 序号 | 投标总价（人民币元） | 备注 |
| 1 | 大写： 小写： |  |
|  |

**报价时，总报价不得超过本次招标最高限价，超过最高限价按投标无效处理。**

四、投标活动中的相关规定

（一）投标保证金及招标代理费

**投标保证金**：**\**

1. 投标人在递交投标函的同时，需交纳人民币\ 作为投标保证金。未按规定提交投标保证金的，将被视为自动弃标或无效投标。
2. 投标保证金在招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标人无息退还。中标人所缴纳的投标保证金全部自动转换成招标代理费。

未中标企业退投标保证金需提供以下资料并加盖公章：1）营业执照复印件；2）开户行许可证或银行出具的基本存款账户信息；3）汇款信息截图。（递交资料方式：复印件加盖公章发送至招标代理机构邮箱）。

1. 投标人在本次招投标的过程中如有违反相关法律、法规及本招标文件有关规定的行为，保证金将被没收，归招标人所有。

（二）招标文件的发放

投标人须在规定时间内领取招标文件，并缴纳“招标文件”工本费用人民币零元整 （招标文件工本费用缴纳完毕后均不予退还）；

投标人在确认投标后，未得到招标人的同意而退出投标活动，投标保证金将不予退还。

（三）实地踏勘：

1、投标人只有按照《招标工作组织方案》规定的时间，对项目现场进行踏勘，并且应避免因踏勘而造成的人身意外伤害及其他意外损失。

2、投标人只有征得招标人、招标机构同意的前提下，才可进入项目现场。

3、投标人应对项目现场及周边环境进行认真详尽地踏勘，以便自负其责的获得编制投标文件所需的有关信息。

（四）投标文件的数量要求及投标文件有效性

1、投标人须编制“正本”投标文件一份，“副本”投标文件贰份及电子版本一份（应为word版可编辑格式）；

2、文件名称格式：（XX公司+XX项目+日期），投标文件正面明确标明“正本”和“副本”字样；

3、装订形式：胶装。

4、投标文件于规定的投标截止日期送交招标人或招标代理机构。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

5、投标文件正本应使用打印文稿，须由投标人加盖公章、骑缝章，副本可以是正本的复印件（须由投标人加盖公章、骑缝章）；

6、投标文件应无涂改和行间插写，除删改是依据招标人发出的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处须由投标人加盖公章。

五、投标文件的送交：

（一）投标文件的密封与标识

1、投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋正面上正确标明“正本”和“副本”字样；

2、所有封袋上都应写明招标项目名称以及投标人名称、投标日期，并注明开标时间以前不得开封（封标条样本见第七章附件十一）；

3、“投标报价表”与投标文件电子版须单独密封。所有“正本”与“副本”、“投标报价表”、投标文件电子版本须在密封处加盖公章；

4、如投标人未按上述规定提交的投标文件，招标人有权拒绝接收、要求投标人进行调整。如投标人拒绝修改，视为自行放弃投标资格；

5、投标人自行准备备份投标文件，所有投标文件（文字版本及电子版本）正式投标后将不予退还。

（二）投标时间

1、投标人应于2025年 05 月23日 9:00前将投标文件送达开标现场（中国康复研究中心东院区后勤楼二层会议室）。中国康复研究中心接到投标文件时将注明收到的日期和时间，投标人签字确认。

2、未按照规定投标时间送达的投标文件将被拒绝接收，视为投标人放弃此次投标。

六、评标

（一）招标文件发出后直至评标完成宣布中标人候选人期间，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件所有资料，都不能向投标人或与评标无关的其他人士泄露；

（二）本次招标采用综合因素评标法。即对投标文件报价、企业情况、人员管理培训、物资情况、企业信誉和业绩等进行综合评分；

（三）招标人将本着公正、公平及诚信的原则，制定评分标准和评标办法；

七、投标文件应包含但不仅限于对以下内容的实质以及可行性的应答：

（一）投标人基本文件

1、《投标保证书》（样本见第七章附件二）

2、《法定代表人授权书》（样本见第七章附件三）

3、《投标报价表》

4、《营业执照副本》

5、《具备消防工程施工一级资质》

6、《银行开户许可证》

7、质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书

8、《投标人资格审查表》（样本见第七章附件七）

9、《投标人主要业绩情况》（样本见第七章附件八）

（二）投标企业基本情况：公司简介

（三）拟建立的组织机构及人员培训和管理

1、人员配备

2、服务人员培训

3、服务人员情况考核

（四）维修保养方案

1、日常维保方案

2、应急维保方案

3、服务质量保证措施方案

# 第四章 评标方法和标准

一、评标小组：中国康复研究中心内部专家。

二、标书评分标准：总分100分，其中：

（一）投标人

主要业绩情况【10分】，主要内容包括：

1、《消防工程施工一级资质》（1分）

2、《投标人资格审查表》（1分）

3、《投标人主要业绩情况》分公司业绩与总公司业绩在北京服务项目，均为有效业绩（每个业绩加1分，8分封顶）

（二）拟建立的组织机构及服务人员的配备、培训和管理【25分】

1、人员配备（10分）

2、服务人员培训（5分）

3、服务人员情况考核（10分）

（三）维修保养方案【35分】

1、日常维保方案（15分）

2、应急维保方案（10分）

3、服务质量保证措施方案（10分）

（四）报价【30分】

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）\*30%\*100，且最高得分为30分。

最低价为评标基准价。上述评分内容应在投标文件中有相应的体现，内容合理、科学、可行。评委将根据投标文件的内容结合上述评分标准进行综合评分。

三、评标分值计算方法：

（一）总分为100分；

（二）评分时，每位评委根据各分项得分确定投标人得分，总分为100分，各评委打分的最后累计分为投标人的最终得分；评分过程中的未尽事宜，由评标小组委员商议解释、决定。

四、评标小组按投标人得分高低进行排序，并将排名前3名的投标人推荐给招标人，作为最终中标人

# 第五章 服务合同的签订说明

（一）合同签订：一年一签；

（二）招标方每月对服务企业进行考核。

# 第七章 投标文件格式

【附件一】

**投标确认函**

致：

根据贵方招标文件，我方决定参加 ，签字代表 ，经正式授权并代表投标单位 ，按照投标须知提交文件正本一份，副本贰份及投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

按招标文件要求，投标保证金为人民币（大写） 元整（￥ 元）。

1、我方承担招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件，包括参考资料及有关附件。且投标文件是基于对上述文件的完全理解而作出的应答，同时放弃认为招标文件含糊不清或误解招标文件的权利。

3、我方将以合法的、正当的方式竞标，不采取非正当的违反法律规定的竞争方式。

4、我方向贵方提供最优惠的价格，不以任何方式向任何人提供佣金等以干扰评标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据和技术资料；

6、我方将承诺所有投标文件均是合法的、有效的。

7、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与贵方签订合同，我方将严格履行合同规定的责任和义务，按时交货、提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换或退货，并承担由此给贵方造成的全部损失。

8、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

与本投标有关的正式通讯地址等信息：

法定代表人：

授权代表人：

电 话： 传 真：

地 址：

邮政编码：

投标单位名称： （公章）

日 期： 年 月 日

【附件二】

**投标保证书**

一、我司同意从贵方确认收到“投标文件”之日起 90 日内，遵守本《投标保证书》，在此期限届满前的任何时间，本《投标保证书》对我司具有约束力，并可随时接受中标。

二、在制定和执行正式的合同前，本《投标保证书》连同贵方的《中标通知书》，应构成贵我双方之间的约束力文件。

三、我司理解贵方并非接受最低标价或可能受到任何标书的约束。

四、我司同意全部承担“招标文件”中因我方原因产生的违约责任所造成的损失。

**特此保证**

于：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日签署

公司名称：

授权委托人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E – mail ：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

【附件三】

**法定代表人授权书**

项目名称：

致：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址： ，法定代表人 特授权 代表我公司全权办理

的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件，协议及合同。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名： 法定代表人签名：

职务： 职务：

 投标单位名称： （公章）

日期： 年 月 日

【附件四】

**投标报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 序号 | 投标总价（人民币元） | 备注 |
| 1 | 大写： 小写： |  |
|  |

**报价时，总报价不得超过本次招标最高限价，超过最高限价按投标无效处理。**

【附件五】

**投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

【附件六】

**服务标准偏离表**

招标项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件服务标准及要求 | 投标文件对应服务标准及要求 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：

【附件七】

**投标人资格审查表**

招标项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 　 |
| 主营业务 | 　 |
| 企业等级 | 　 | 企业性质 | 　 |
| 成立日期 | 年 月 | 在职职工 | 人 |
| 注册资金 | 　万元 | 网 址 | 　 |
| 企业地址 | 　 |
| 电 话 | 　 | 传 真 | 　 |
| 法人代表 | 　 | 总 经 理 | 　 |
| 获奖及信誉状况、产品质量、有关证书、市场占有率等情况。 |

投标人全称：（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

【附件八】

**投标人主要业绩表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规模 | 项目负责人 | 地址 | 电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

【附件九】

**供应商信息真实性承诺书**

**致：**

为充分体现守法和诚信的原则，防止不正当竞争和违纪违法行为的发生，维护贵公司及我公司在业务往来中的合法权益，我公司郑重作出以下承诺。

一、基本承诺：

1、严格遵守国家法律法规的规定。

2、我公司参加贵公司的各项供应商认证活动均遵循守法和诚信的原则，不损害国家和贵公司的合法权益。

3、我公司提交的供应商认证信息，包括但不限于营业执照、供应商资质、资信等级、质量证明、生产能力、售后服务、经营业绩等信息，均真实可信，无弄虚作假行为。

二、监督

1、我公司自觉接受监督。

2、如我公司或我公司工作人员违反本承诺书规定，贵公司有权采取以下措施：

1. 取消我公司的供应商认证资格；
2. 解除与我公司签订并尚在履行的合同；
3. 视我公司违约情节轻重，暂停今后我公司作为供应商的资格。

 三、生效

1、本承诺书并不因年度内供应商认证有效期届满或相关采购（合作）项目合同期限届满而终止，贵公司发现我公司存在上述违规行为即可随时行使本承诺书之权利。

2、本承诺书自本公司签发之日即生效，有效期一年；期限届满前一个月，如双方均无书面异议，则自动顺延一年，顺延次数不限。

**承诺人： 公司（需加盖公章）**

**年 月 日**

【附件十】

**应评委小组要求所做的投标文件补充说明及二次承诺**

（说明：本页为投标人应评委小组要求对投标文件作出的必要补充、修改及二次承诺之用。请在投标文件的正本中以空白页形势保留，并加盖公章。）

 投标人盖章：

 年 月 日

【附件十一】

**封 标 条**

**项目名称： 项目**

投标文件投标报价表 封条

（在开标之前不得启封）

投标公司名称： 公司

投 标 日 期 ：二零二五年 月 日